## Forside
Standardløsningskatalog for trykluftsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Standardløsningskatalog for trykluft |  |  | i erhvervsvirksomheder | Version 2.1, 13-12-2021
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs "Vejledning til standardløsning for trykluft" | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
| 2. Læs om de aktuelle energisparetiltag på fanen "Energisparetiltag" | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Udfyld standardløsningen
4. Vedlæg den udfyldte standardløsning i fase 2 ansøgningsskemaet

## Introduktion (hidden)
| Forside | Introduktion | Energisparetiltag | Ansøgningsskema | Standardløsningskatalog for ventilationsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Introduktion |  |  |  |  | i erhvervsvirksomheder | Version 2.1, 13-12-2021
Dette beregningsark kan bruges til beregning af energibesparelser opnået ved implementering af standardløsninger for trykluftsprojekter.
Sådan gør du:
1) Gå til fanebladet 'Energisparetiltag'
2) Vælg de aktuelle energisparetiltag
3) Udfyld projektdata ved at indtaste/vælge data i celler markeret med gul
- Celler markeret med rød trekant indeholder hjælpetekst ved spørgsmål til til udfyldning af cellen
- Afhængigt af input vil projektet være omfattet af standardløsningen eller kræve en individuel beregning af energibesparelsen
4) Fanebladet 'Til ansøgning' indeholder de relevante informationer, der skal bruges til udfyldelse af Energistyrelsens
'Ansøgningsskema til Erhvervspuljen'
Ved samtidig ansøgning om flere tiltag.
Der

## Energisparetiltag
Standardløsningskatalog for trykluftsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag i standardløsningen for trykluft |  | i erhvervsvirksomheder | Version 2.1, 13-12-2021
Klik på det relevante tiltag for at fortsætte til beregner
Erfaringsmæssigt er der mulighed for en del energibesparelser på trykluftanlæg. Det anbefales, at trykluftanlægget løbende kontrolleres for lækager, og at driftstrykket sættes så lavt som muligt. Der er herunder defineret tre standardtiltag, som kan gennemføres på trykluftkompressionssystemer. For alle tiltag gælder, at det nuværende forbrug skal dokumenteres som driftstimer eller energiforbrug. Forbruget skal være målt over en vis periode omregnet til timer. Måleperioden skal dokumenteres og være en repræsentativ driftssituation for anlægget.
1 | Sektionering/trykreduktion
Tiltaget støtter energibesparelse opnået ved at sænke det eksisterende driftstryk i et trykluftsystem permanent. Trykreduktionen kan opnås ved sektionering af systemet i forskellige trykniveauer eller ved udskiftning af udstyr til komponenter specificeret til et ønsket lavere driftstryk. Det er en forudsætning for tilskuddet, at tiltaget omfatter investering i nyt udstyr som installeres i det eksisterende trykluftsystem. Det er således ikke muligt at modtage tilskud blot ved at reducere tryksetpunktet i kompressorstyringen. Der kan indtastes data og målinger på op til tre kompressorer, der leverer til samme trykluftsystem ved samme driftstryk. Standardløsningen tillader ikke større reduktion end 1,5 bar. Hvis trykreduktionen overstiger 1,5 bar, skal besparelsen opgøres specifikt. For yderligere vejledning til udfyldelse og beskrivelse af standardløsningen henvises til "Vejledning til standardløsning for trykluft".
2 | Varmegenvinding på kompressor
Tiltaget støtter etablering af varmegenvinding fra en eksisterende kompressor i et trykluftsystem gennem installation af varmeveksler. Genvinding kan både ske luftbåret, til opvarmning via ventilation eller kanal, eller vandbåret, til et centralvarmesystem. Energibesparelsen vil sænke varmeforbruget fra den eksisterende varmekilde, som derfor skal defineres. Brændselsforbruget skal indtastes hvorved et årligt gennemsnitsforbrug beregnes. Dette skal sikre, at der er afsætning til den opsamlede varme baseret på en antagelse om årsvariationen i varmebehov. For yderligere vejledning til udfyldelse og beskrivelse af standardløsningen henvises til "Vejledning til standardløsning for trykluft.
3 | Udskiftning af kompressor
Tiltaget støtter en komplet udskiftning af en ældre kompressor i trykluftsytem, til en ny energieffektiv model. Den nye kompressor skal indgå i det eksisterende trykluftsystem og erstatte den nuværende kompressors funktion. Typen af kompressorstyring skal angives (start/stop, last/aflast, frekvensstyret) i både før- og efter-situationen. Der gives ikke tilskud til udskiftning til kompressorer med last/aflast styring. Der gøres opmærksom på, at hvis kompressorstyringen i efter-situationen, er den samme som i før-situationen, skal den nye kompressor have et lavere specifikt elforbrug end den eksisterende kompressor. For yderligere vejledning til udfyldelse og beskrivelse af standardløsningen henvises til "Vejledning til standardløsning for trykluft".

## 1
Standardløsningskatalog for trykluftsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag: Sektionering/trykreduktion | [6 empty] | i erhvervsvirksomheder |  | Version 2.1, 13-12-2021
Afgrænsning af standardløsning
• | Overstiger trykreduktioner 1,5 bar? | [5 empty] | Nej | 0
• | Muliggøres sænkningen af driftstrykket som følge af udskiftning af komponenter? | [5 empty] | Ja | 0
• | Overstiger mærkeeffekten per kompressor i trykluftsystemet 50 kW? | [5 empty] | Nej | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  |  | 0 | Dokumentationskrav indeholder blandt andet:
Input
|  | Komp. 1 | Komp. 2 | Komp. 3
1 | Mærkeeffekt for eksisterende kompressor |  |  |  | kW
2 | Nuværende kompressorstyring
3 | Antal timer i måleperiode |  |  |  | h
4 | Antal lasttimer (målt) |  |  |  | h
5 | Antal aflasttimer (målt) |  |  |  | h
6 | Effektforbrug af kompressor (målt) |  |  |  | kWh
7 | Tryk-setpunkt i før-situationen |  |  |  | bar
8 | Tryk-setpunkt i efter-situationen |  |  |  | bar
Resultat
Energiforbrug i før-situationen |  |  | 0 |  | MWh/år
Energiforbrug i efter-situationen |  |  | 0 |  | MWh/år
Procentvis besparelse |  |  | 0 |  | %
Energibesparelse |  |  | 0 |  | MWh/år
Før-situationen:
1. Eksisterende kompressors mærkeeffekter
2. Kompressorstyring
3. Trykket i systemet i før-situationen.
4. Timer i måleperioden
5. Målt effektforbrug i måleperioden for kompressoren. (Relevant hvis det er valgt, eller det er frekvensstyring).
6. Lasttimer i måleperioden (Relevant for start/stop og last/aflast)
7. Lasttimer og aflasttimer i måleperioden (Last/aflast styring)
8. Effektforbrug i måleperioden (Påkrævet for frekvensstyring)
Efter-situationen:
1. Der skal i forbindelse med fase 2 ansøgningen foreligge dokumentation eller redegørelse for forventet tryk i systemet i efter-situationen.
2. Der skal i forbindelse med fase 2 ansøgningen foreligge dokumentation eller redegørelse for at forventet projekttiltag reducerer trykket. 3. Der skal i forbindelse med fase 2 ansøgningen foreligge dokumentation eller redegørelse for, at tryk-setpunktet i efter-situationen ikke påvirker produktionsmængden.
Uddybelse af dokumentationskrav kan findes i "Vejledning til standardløsning for trykluft"
Der gøres opmærksom på, at de generelle dokumentationskrav for ansøgningen også skal være opfyldt. Disse findes i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energieffektivisering i erhverv”.
Standardløsningen i Excel-format samt de pågældende dokumentationskrav skal vedhæftes i fase 2 ansøgningen.

## 1_ (hidden)
Energisparetiltag: Sektionering/trykreduktion
Drop down
Bruger input |  |  |  |  | Ja
Indlejrede forudsætninger |  |  |  |  | Nej
Energistyrelsens forudsætninger
Levetider
Indtastninger | Enhed | Komp. 1 | Komp. 2 | Komp. 3 | Ombygning/optimering af forsyningsanlæg | år | 8 |  |  | https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1414
Mærkeeffekt for eksisterende kompressor | kW | 0 | 0 | 0
Nuværende kompressorstyring | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompressorstyring
Antal timer i måleperiode | h | 0 | 0 | 0 | Start/stop
Antal lasttimer (målt) | h | 0 | 0 | 0 | Last/aflast
Antal aflasttimer (målt) | h | 0 | 0 | 0 | Frekvensstyring
Effektforbrug af kompressor (målt) | kWh | 0 | 0 | 0
Tryk-setpunkt i før-situationen | bar | 0 | 0 | 0
Tryk-setpunkt i efter-situationen | bar | 0 | 0 | 0 | Beregninger
[5 empty] | Parameter | Enhed | Kompressor 1 | Kompressor 2 | Kompressor 3 | Kommentar
Antagelser og egenskaber |  |  |  |  | Opskalering af måleperiode | 1/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Parameter | Enhed | Værdi | Kommentar |  | Trykreduktion | bar | 0 | 0 | 0
Andel af samlet el-forbrug der spares ved sænkning af trykket med 1 bar | - | 0.12 | Erfaringstal |  | Maksimalt energiforbrug | kWh | 0 | 0 | 0
Maksimal tryksænkning der gives tilskud til | bar | 1.5 | Afgrænsning
Andel af mærkeeffekt ved aflastdrift | - | 0.35 | Erfaringstal |  | Start/stop
[5 empty] | Driftstid ved mærkeeffekt | h/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | El-forbrug før | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Besparelse | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | El-forbrug efter | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Last/aflast
[5 empty] | Driftstid ved mærkeeffekt | h/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Driftstid ved aflasteffekt | h/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | El-forbrug før | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Besparelse | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | El-forbrug efter | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Frekvensstyring
[5 empty] | Indtastet el-forbrug | kWh/år | 0 | 0 | 0
[5 empty] | El-forbrug før | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Besparelse | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | El-forbrug efter | kWh/år | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Udvælg tal fra valgte kompressorstyringsform
[5 empty] | Kompressor 1 | Elforbrug før [kWh] | Elforbrug efter [kWh] | Besparelse [kWh]
[5 empty] | Start/stop | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Last/aflast | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Frekvensstyring | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Aktuel besparelse for valgt styring | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kompressor 2 | Elforbrug før [kWh] | Elforbrug efter [kWh] | Besparelse [kWh]
[5 empty] | Start/stop | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Last/aflast | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Frekvensstyring | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Aktuel besparelse for valgt styring | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kompressor 3 | Elforbrug før [kWh] | Elforbrug efter [kWh] | Besparelse [kWh]
[5 empty] | Start/stop | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Last/aflast | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Frekvensstyring | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Aktuel besparelse for valgt styring | 0 | 0 | 0
Samlet besparelse for alle kompressorer
0
[5 empty] | Elforbrug før | MWh/år | 0
[5 empty] | Elforbrug efter | MWh/år | 0
[5 empty] | Besparelse | MWh/år | 0 | 0
[5 empty] | Procentvis besparelse | % | 0
[5 empty] | Besparelse (filtreret for ikke positive tal) | MWh | 0
Note on E20: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Erfaringstallet er baseret på Niras’ omfattende erfaringer med drift og optimering af trykluftanlæg. Tallet bruges som en tommelfingerregel til at estimere effektforbrug af kompressoren, når der ikke er målinger til rådighed.

## 2
Standardløsningskatalog for trykluftsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag: Varmegenvinding på kompressor |  |  |  |  | i erhvervsvirksomheder |  | Version 2.1, 13-12-2021
Afgrænsning af standardløsning
• | Etableres anlægget i forbindelse med etablering af en ny kompressor? |  |  |  | Nej | 0
• | Overstiger mærkeeffekten for eksisterende kompressor i trykluftsystemet 50 kW? |  |  |  | Nej | 0
• | Afsættes den genvundne varme til enten ventilationsanlæg, radiatoranlæg eller varmtvandssystem? |  |  |  | Ja | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | 0 | Dokumentationskrav indeholder blandt andet:
Input
1 | Mærkeeffekt for eksisterende kompressor |  | kW
2 | Eksisterende brændsel/varmekilde
3 | Kedlens årlige brændselsforbrug
4 | I hvilket type system afsættes den genvundne varme?
5 | Nuværende kompressorstyring
6 | Antal timer i måleperiode |  | h
7 | Antal lasttimer (målt) |  | h
8 | Antal aflasttimer (målt) |  | h
9 | Effektforbrug af kompressor (målt) |  | kWh
Resultat
Energiforbrug i før-situationen |  |  | MWh/år
Energiforbrug i efter-situationen |  |  | MWh/år
Procentvis besparelse |  |  | %
Energibesparelse |  | 0 | MWh/år
Før-situationen:
1. Eksisterende kompressors mærkeeffekter
2. Kompressorstyring
3. Varmekilde og årgang af kedel
4. Brændselsforbrug for enten 12 sammenhængene måneder eller 3 år. Det sidste datapunkt må ikke være ældre end 12 måneder fra ansøgningstidspunktet
5. Timer i måleperioden
6. Målt effektforbrug i måleperioden for kompressoren. (Relevant hvis det er valgt, eller det er frekvensstyring).
7. Lasttimer i måleperioden (Relevant for start/stop og last/aflast)
8. Lasttimer og aflasttimer i måleperioden (Last/aflast styring)
9. Effektforbrug i måleperioden (Påkrævet for frekvensstyring)
Efter-situationen:
1. Der skal i forbindelse med fase 2 ansøgningen foreligge beskrivelse af forventet varmegenvindingsløsning 2. Der skal i forbindelse med fase 2 ansøgningen foreligge redegørelse for, om den genvundne varme afsættes i et luftbåret eller vandbåret varmesystem
Uddybelse af dokumentationskrav kan findes i "Vejledning til standardløsning for trykluft"
Der gøres opmærksom på, at de generelle dokumentationskrav for ansøgningen også skal være opfyldt. Disse findes i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energieffektivisering i erhverv”.
Standardløsningen i Excel-format samt de pågældende dokumentationskrav skal vedhæftes i fase 2 ansøgningen.

## 2_ (hidden)
Varmegenvinding på kompressor |  |  |  |  | Levetider
Interne referencer: |  |  |  |  | Ombygning/optimering af forsyningsanlæg | år | 8 | https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1414
http://docweb/ProjectView.aspx?projno=227928
Ark "Compressed air" i denne: https://niras.sharepoint.com/:x:/r/sites/10407217/Shared%20Documents/Working%20area/Danaher%20Radiometer/Energy%20mapping%20Bronshoj%20Radiometer.xlsx?d=w6eb47fb1de884ae69572f67b3d150233&csf=1&web=1&e=Yddtvg | [15 empty] | Kilde: https://elforsk.dk/udgivelser/lille-bla-om-trykluft
Drop down
|  |  |  | Lister | Ja
Bruger input |  |  |  |  | Nej
Indlejrede forudsætninger |  |  |  | Kompressorstyring
Energistyrelsens forudsætninger |  |  |  | Start/stop | Vandbåret
|  |  |  | Last/aflast | Luftbåret
Indtastninger |  |  |  | Frekvensstyring
Mærkeeffekt for eksisterende kompressor | kW | 0
Eksisterende brændsel/varmekilde | 0 | 0
Kedlens årlige brændselsforbrug |  | 0 |  |  |  | Fjernvarme
Gns. brændselsforbrug til virkningsgrad |  | #N/A
I hvilket type system afsættes den genvundne varme? | 0 | 0
Nuværende kompressorstyring | 0 | 0
Antal timer i måleperiode | h | 0
Antal lasttimer (målt) | h | 0 |  |  | Gevindingspotentiale
Antal aflasttimer (målt) | h | 0 |  | Luftbåret | 0.825 | [8 empty] | Brændværdier
Effektforbrug af kompressor (målt) | kWh | 0 |  | Vandbåret | 0.65 | [8 empty] | Naturgas | 10.53 | kWh/NM3
[14 empty] | Olie | 9.87 | kWh/l | Interval |  | Gns.
[14 empty] | Flis | 2.5833 | kWh/kg | 1000 | 1250 | 1125
Antagelser og egenskaber |  |  | Kommentar | [10 empty] | Træpiller | 4.8611 | kWh/kg | 1251 | 1750 | 1500
Parameter | Enhed | Værdi | Erfaringstal | [10 empty] | Halm | 4.0278 | kWh/kg | 1751 | 2250 | 2000
| - |  | Afgrænsning | [10 empty] | Kul og koks | 7.75 | kWh/kg | 2251 | 2750 | 2500
|  |  | Erfaringstal | [13 empty] | 2751 | 3500 | 3125
Andel af mærkeeffekt ved aflastdrift | - | 0.35 | [14 empty] | 3501 | 10000 | 6550
|  |  |  | Beregninger | [9 empty] | Varmekilde | Brændselstype | Virkningsgrader | 10001 | 25000 | 17500
|  |  |  | Parameter | Enhed | Værdi | [7 empty] | Fjernvarme |  | 100% | 25001 | 50000 | 37500
[14 empty] | Gaskedel, ikke kondenserende | Naturgas | 84% | 50001 | 100000 | 75000
|  |  |  | Opskalering af måleperiode | h/år | #DIV/0! | [7 empty] | Gaskedel, kondenserende | Naturgas | 92.5% | 100001 | 125000 | 112500
[14 empty] | Oliekedel, ikke kondenserende | Olie | 83% | 125001 | 1000000 | 137500
[14 empty] | Oliekedel, kondenserende | Olie | 90%
|  |  |  | Start/stop | [9 empty] | Træflis, ikke kondenserende | Flis | 97%
|  |  |  | Driftstid ved mærkeeffekt start/stop | h/år | #DIV/0! | [7 empty] | Træflis, kondenserende | Flis | 100%
|  |  |  | El-forbrug | kWh/år | #DIV/0! | [7 empty] | Træpillekedel | Træpiller | 96%
|  |  |  | Max gendvinding | kWh/år | #DIV/0! | [7 empty] | Halmkedel | Halm | 78% | Interval |  | Gns.
[14 empty] | Kul og koks | Kul og koks | 75% | 1000 | 1250 | 1125
26280 |  |  |  | Last/aflast | [12 empty] | 1251 | 1750 | 1500
|  |  |  | lasttid ved mærkeeffekt | h/år | #DIV/0! | [10 empty] | 1751 | 2250 | 2000
|  |  |  | aflasttid ved mærkeeffekt | h/år | #DIV/0! | [10 empty] | 2251 | 2750 | 2500
|  |  |  | El-forbrug | kWh/år | #DIV/0! | [10 empty] | 2751 | 3500 | 3125
|  |  |  | Max gendvinding | kWh/år | #DIV/0! | [10 empty] | 3501 | 10000 | 6550
[17 empty] | 10001 | 25000 | 17500
|  |  |  | Frekvensstyring | [12 empty] | 25001 | 50000 | 37500
|  |  |  | El-forbrug før | kWh/år | #DIV/0! | [10 empty] | 50001 | 100000 | 75000
|  |  |  | Max gendvinding | kWh/år | #DIV/0! | [10 empty] | 100001 | 125000 | 112500
[9 empty] | sammenfald af varmegenvinding med varmebehov | [7 empty] | 125001 | 1000000 | 137500
|  |  |  | Årligt brændselsforbrug |  | 0 |  |  |  | erfaringstal | Varmeforbrug | Max genvunden varme fra kompressor | afsat genvunden varme
|  |  |  | Virkningsgrad | - | #N/A |  |  | Jan | 13.74% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
|  |  |  | Brændselstype |  | #N/A |  |  | Feb | 13.56% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
|  |  |  | Årligt brændselsforbrug | kWh/år | #N/A |  |  | Mar | 13.76% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
|  |  |  | Årligt varmeforbrug | kWh/år | #N/A |  |  | Apr | 8.034% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
[9 empty] | Maj | 6.211% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
|  |  |  | Maximal genvunden varme | kWh/år | #DIV/0! |  |  | Jun | 2.12% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
|  |  |  | Varmebehov der dækkes af genvinding fra kompressor | kWh/år | #N/A |  |  | Jul | 2.19% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
|  |  |  | Tidsandel- varmegenvinding sammenfalder med varmebehov | - | #N/A |  |  | Aug | 2.19% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
[9 empty] | Sep | 4.478% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
[9 empty] | Okt | 7.258% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
[9 empty] | Nov | 12.39% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
[9 empty] | Dec | 14.06% | #N/A | #DIV/0! | #N/A
|  |  |  | Energiforbrug til opvarmning nuværende | kWh/år | #N/A
|  |  |  | Energiforbrug til opvarmning efterfølgende | kWh/år | #N/A
|  |  |  | Besparelse pr. år | kWh/år | #N/A
|  |  |  | Besparelsen i hele levetiden | kWh | #N/A
|  |  |  | Maksimalt tilskud | kr. | #N/A

## 3
Standardløsningskatalog for trykluftsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag: Udskiftning af kompressor |  |  |  |  | i erhvervsvirksomheder |  | Version 2.1, 13-12-2021
Afgrænsning af standardløsning
• | Etableres tiltaget i forbindelse med nyanlæg af kompressorsystem? |  |  |  | Nej | 0
• | Overstiger mærkeeffekten for eksisterende kompressor i trykluftsystemet 50 kW? |  |  |  | Nej | 0
• | Etableres tiltaget i forbindelse med vedligehold af eksisterende kompressorsystem? |  |  |  | Nej | 0
• | Udskiftes kompressorstyrringen fra Start/stop eller Frekvensstyring til Last/aflast? |  |  |  | Nej | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | 0 | Dokumentationskrav indeholder blandt andet:
Input
1 | Mærkeeffekt for eksisterende kompressor |  | kW
2 | Nuværende kompressorstyring
3 | Antal timer i måleperiode |  | h
4 | Antal lasttimer (målt) |  | h
5 | Antal aflasttimer (målt) |  | h
6 | Effektforbrug af kompressor (målt) |  | kWh
7 | Ny kompressorstyring
Resultat
Energiforbrug i før-situationen |  |  | MWh/år
Energiforbrug i efter-situationen |  |  | MWh/år
Procentvis besparelse |  |  | %
Energibesparelse |  | 0 | MWh/år
Før-situationen:
1. Eksisterende kompressors mærkeeffekter
2. Eksisterende kompressorstyring
3. Trykluft-forbrug i før-situationen
4. Timer i måleperioden
5. Målt effektforbrug i måleperioden for kompressoren. (Relevant hvis det er valgt, eller det er frekvensstyring).
6. Lasttimer i måleperioden (Relevant for start/stop og last/aflast)
7. Lasttimer og aflasttimer i måleperioden (Last/aflast styring)
8. Effektforbrug i måleperioden (Påkrævet for frekvensstyring)
Efter-situationen:
1. Der skal i forbindelse med fase 2 ansøgningen foreligge dokumentation eller redegørelse for ny kompressors forventede mærkeeffekt
2. Der skal i forbindelse med fase 2 ansøgningen foreligge dokumentation eller redegørelse for at forventet trykluftsforbrug i efter-situationen er det samme som i før-situationen. F.eks. vha. redegørelse for at produktionsvolumen i før- og efter-situationen er den samme
3. Der skal i forbindelse med fase 2 ansøgningen foreligge dokumentation eller redegørelse for forventet ny kompressorstyring
Uddybelse af dokumentationskrav kan findes i "Vejledning til standardløsning for trykluft" Der gøres opmærksom på, at de generelle dokumentationskrav for ansøgningen også skal være opfyldt. Disse findes i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energieffektivisering i erhverv”.
Standardløsningen i Excel-format samt de pågældende dokumentationskrav skal vedhæftes i fase 2 ansøgningen.

## 3_ (hidden)
Energisparetiltag: Udskiftning af kompressor
Interne referencer:
https://niras.sharepoint.com/sites/10406562/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10406562%2FShared%20Documents%2FWorking%20area |  |  |  | Drop down
Ja
Nej
Bruger input |  |  |  | Levetider
Indlejrede forudsætninger |  |  |  | Ombygning/optimering af forsyningsanlæg | år | 10 | https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1414
Energistyrelsens forudsætninger
Kompressorstyring
Indtastninger |  |  |  | Start/stop
Mærkeeffekt for eksisterende kompressor | kW | 0 |  | Last/aflast
Nuværende kompressorstyring |  | 0 |  | Frekvensstyring
Antal timer i måleperiode | h | 0
Antal lasttimer (målt) | h | 0
Antal aflasttimer (målt) | h | 0 |  | Beregninger
Effektforbrug af kompressor (målt) | kWh | 0 |  | Parameter | Enhed | Værdi | Kommentar
Ny kompressorstyring | 0 | 0 |  | Opskalering af måleperiode | 1/år | #DIV/0!
Start/stop
|  |  |  | Driftstid ved mærkeeffekt start/stop | h/år | #DIV/0!
|  |  |  | El-forbrug før | kWh/år | #DIV/0!
Antagelser og egenskaber |  |  |  | Last/aflast
Parameter | Enhed | Værdi |  | lasttid ved mærkeeffekt | h/år | #DIV/0!
Andel af mærkeeffekt ved aflastdrift | - | 0.35 | Erfaringstal | aflasttid ved mærkeeffekt | h/år | #DIV/0!
|  |  |  | El-forbrug før | kWh/år | #DIV/0!
Frekvensstyring
|  |  |  | El-forbrug før | kWh/år | #DIV/0!
|  |  |  | Fra | Til | Ændring i elforbrug | Erfaringtal til besparelse ved specifikt forbrug[% af lastenergi] | Besparelse pga. mere effektiv kompressor [kWh/år] | Beregnet besparelse ved at fjerne aflast kWh/år | Erfaringstal ved lavere middeltryk [%] | Gevinst ved lavere middeltryk (ved frekvensstyring) [kWh/år] | Total besparelse
|  |  |  | Start/stop | Start/stop | Forbedret specifik forbrug | 7% | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Start/stop | Last/aflast | Forbedret specifik forbrug - fremtidig aflasttab | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Start/stop | Frekvens reg. | Forbedret specifik forbrug + gevinst v. lavere middeltryk | 7% | #DIV/0! | 0 | 6% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Last/aflast | Last/aflast | Forbedret specifik forbrug | 7% | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Last/aflast | Start/stop | Forbedret specifik forbrug + hidtidig aflasttab | 7% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Last/aflast | Frekvens reg. | Forbedret specifik forbrug + hidtidig aflasttab + gevinst v. lavere middeltryk | 7% | #DIV/0! | #DIV/0! | 6% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Frekvens reg. | Frekvens reg. | Forbedret specifik forbrug | 7% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Frekvens reg. | Start/stop | Forbedret specifik forbrug | 7% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Frekvens reg. | Last/aflast | Forbedret specifik forbrug - fremtidig aflasttab | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total besparelse
|  |  |  | Fra/Til | Start/stop | Last/aflast | Frekvensstyring
|  |  |  | Start/stop | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
· Kilde : https://elforsk.dk/udgivelser/lille-bla-om-trykluft |  |  |  | Last/aflast | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Frekvensstyring | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Energiforbrug nuværende | kWh/år | #DIV/0!
|  |  |  | Energiforbrug efterfølgende | kWh/år | #DIV/0!
Udsnit fra "den lille blå" s 113 |  |  |  | Besparelse | kWh/år | #N/A
|  |  |  | Levetid | år | 10
Specifikt elforbrug i omegnen af 0,11 og 0,13 kWh/m3 |  |  |  | Samlet besparelse | kWh | #N/A
Note on E27: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Erfaringstallet er baseret på Niras’ omfattende erfaringer med drift og optimering af trykluftanlæg. Tallet bruges som en tommelfingerregel til at estimere effektforbrug af kompressoren, når der ikke er målinger til rådighed.

## 4 (hidden)
Forside |  | Introduktion | Energisparetiltag |  | Ansøgningsskema |  |  |  | Standardløsningskatalog for ventilationsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energieffektiv lufttørrer | [8 empty] | i erhvervsvirksomheder
Afgrænsning af standardløsning
• | Er eksisterende lufttørrer af typen "kold regenererende" el. "heatless" adsorptionstørrer? | [6 empty] | Ja | Ja | 1
• | Udskiftes der til en lufttørrer af typen "varmt regenererende" el. "heated" adsorptionstørrer? | [6 empty] | Ja | Ja | 1
• | Etableres tiltaget i forbindelse med nyanlæg af kompressorsystem? | [6 empty] | Nej | Nej | 1
• | Tilføj afgrænsning, der sikrer, at tilskuddet (ved 7 øre/kWh) ikke overstiger ca. 500.000 kr | [6 empty] | Ja | Ja | 1
• | Tilføj afgrænsning, der sikrer, at tilskuddet (ved 7 øre/kWh) ikke overstiger ca. 500.000 kr | [6 empty] | Ja | Ja | 1
Projektet er omfattet af standardløsningen | [5 empty] | 1
Input | [6 empty] | Dokumentationskrav
• | Samlet mærkeeffekt for kompressorer som adsorptionstørren servicerer |  |  | 30 |  | kW
• | El-forbrug for kompressorer som adsorptionstørreren servicerer (valgfri) |  |  | 60000 |  | kWh/år | [5 empty] | • | Dokumentation for mærkeeffekt for kompressor (billede af mærkeplade eller kompressordokumentation)
• | Type af adsorptionstørrer |  |  | Regenereringsstrøm er luft fra omgivelserne som elopvarmes
[12 empty] | • | Billede af eksisterende kompressorer og adsorptionstørrer
Resultat
Energiforbrug nuværende |  |  |  |  | 60000 | kWh/år | [5 empty] | • | Dokumentation for måling el-forbrug (hvis indtastet)
Energiforbrug efterfølgende |  |  |  |  | 54600 | kWh/år
Procentvis besparelse |  |  |  |  | 9 | % | [5 empty] | • | Dokumentation for ny adsorptionstørrer
Besparelse pr. år |  |  |  |  | 5400 | kWh
Retur
Mærkeeffekt for kompressor
Billede af eksisterende kompressorer og adsorptionstørrerDokumentation af trykluft-forbrug i før-situationen
'Dokumentation for måling el-forbrug (hvis indtastet)
'Dokumentation for ny adsorptionstørrer
Faktura for gennemførsel af energisparetiltag

## 4_ (hidden)
Energisparetiltag: Sektionering/trykreduktion
|  |  |  | Drop down |  |  |  | Drop down - adsorptionstørretype
Bruger input |  |  |  | Ja |  |  |  | 1. Purge regenerated adsorption dryer (heatless) | 0.15 | Forbruger 15-20% af tørrerens nominelle kapacitet ved 7 bar | https://www.atlascopco.com/da-dk/compressors/wiki/compressed-air-articles/absorption-adsorption
Indlejrede forudsætninger |  |  |  | Nej |  |  |  | Regenereringsstrøm er trykluft som elopvarmes | 0.1125 | Forbruger 8% af tørrerens nominelle kapacitet ved 7 bar (25% mindre energi end heatless)
Energistyrelsens forudsætninger | [7 empty] | Regenereringsstrøm er luft fra omgivelserne som elopvarmes | 0.06 | Energiforbruget er 40% mindre end heatless
|  |  |  | Levetider |  |  |  | Regenereringsstrøm opvarmes med kompressor-overskudsvarme | 0 | Energiforbruget er 0 ned til -20 C PDP
Indtastninger |  |  |  | Ombygning/optimering af forsyningsanlæg | år | 8 | https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1414
Samlet mærkeeffekt for kompressorer som adsorptionstørren servicerer | kW | 30
El-forbrug for kompressorer som adsorptionstørreren servicerer (valgfri) | kWh/år | 60000
Type af adsorptionstørrer |  | Regenereringsstrøm er luft fra omgivelserne som elopvarmes
Antagelser og egenskaber |  |  |  | Beregninger
Parameter | Enhed | Værdi | Kommentar | Parameter | Enhed | Værdi | Kommentar
Antaget fuldlasttimer (mærkeeffekt) hvis der ikke indtastes forbrug | h | 1000 |  | El-forbrug i eksisterende kompressorer | kWh/år | 60000
|  |  |  | Procentvise besparelse for valgte tørrer | - | 0.09
|  |  |  | Besparelse | kWh/år | 5400
|  |  |  | Besparelse i levetiden | kWh | 43200

## Til ansøgning (hidden)
Forside | Introduktion | Energisparetiltag | Ansøgningsskema | Standardløsningskatalog for ventilationsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Til ansøgning |  |  |  | i erhvervsvirksomheder | Version 2.1, 13-12-2021
Dette dokument indeholder nøgletal til brug ved udfyldelse af ansøgningen til Energistyrelsen erhvervspulje
Ansøgning skal ske online og kan gøres via dette link
Før ansøgning kan vejledning og demo til ansøgning hentes via dette link. Celler, der refereres i hjælpeteksten, henviser til celler i 'demo til ansøgning'.
Energisparetiltag | Sektionering/ trykreduktion | Varmegenvinding på kompressor | Udskiftning af kompressor
Ansøgt energibesparelse første år [MWh] | 0 | 0 | 0
Reduceret besparelse ved flere tiltag
Årligt energiforbrug før [MWh/år] | 0
Årligt energiforbrug efter [MWh/år] | 0
Kategori af tiltag
Teknologi | Trykluftanlæg | Trykluftanlæg | Trykluftanlæg
Note on B13: Tilsvarer "celle D8, ansøgning om tilsagn del 1" i Ansøgningsskema til erhvervspuljen
Note on B15: Tilsvarer "celle K27, ansøgning om tilsagn del 2" samt i "celle K13, anmodning om udbetaling" Ansøgningsskema til erhvervspuljen
Note on B16: Tilsvarer "celle L27, ansøgning om tilsagn del 2" samt i "celle L13, anmodning om udbetaling" Ansøgningsskema til erhvervspuljen
Note on B17: Tilsvarer "celle B8 , ansøgning om tilsagn del 1", "celle I27, ansøgning om tilsagn del 2" samt "celle I13, anmodning om udbetaling" i Ansøgningsskema til erhvervspuljen
Note on B18: Tilsvarer "celle C27, ansøgning om tilsagn del 2" samt "celle C13 , anmodning om udbetaling" i Ansøgningsskema til erhvervspuljen